## PARCELA A
Parcela A: | Quadros/ circuitos de iluminação e força
Nome do Quadro | Potência (W) | Potência (VA) | FP
QDFL-1º PAV | 32596 | 34311.6 | 0.95
QDFL-2º PAV | 27672 | 29128.4 | 0.95
QDFL-3º PAV | 39268 | 41334.7 | 0.95
QDFL-4º PAV | 41460.1 | 43642.2 | 0.95
TOTAL | 140996.1 | 148416.9474 | 0.95
Parcela A: | 109.8919 | kVA

## PARCELA B
Parcela B: | Aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento
Parcela B: | 0 | kVA

## PARCELA C
Parcela C: | representa a demanda dos aparelhos de ar condicionado calculada
Nome do Quadro | Potência (W) | Potência (VA) | FP
QFAC-1º PAV | 26785 | 28194.7 | 0.95
QFAC-2º PAV | 36615 | 38542.1 | 0.95
QFAC-3º PAV | 30960 | 32589.5 | 0.95
QFAC-4º PAV | 56050 | 59000 | 0.95
TOTAL | 150410 | 158326.3158 | 0.95
Parcela C: | 102.9121 | kVA

## PARCELA D
Parcela D: | Motores monofásicos e trifásicos
Nome do Quadro | Potência (KVA)
QB-REUSO (0,5 CV) | 1.21
QB-RECALQUE (0,5 CV) | 1.21
QB-INCÊNDIO (4CV) | 5.2
QB-INCÊNDIO (2CV) | 2.93
ELEVADOR (20CV) | 24.55
ELEVADOR PCD (10CV) | 13.8
Parcela C: | 48.9
não considerar reservas

## PARCELA E
Parcela E: | representa a demanda das maquinas de solda a transformador
Parcela E: | 0 | kVA

## PARCELA F
Parcela F: | representa a demanda de aparelhos de raio X
Parcela F: | 0 | kVA

## PARCELA G
Parcela G: | representa a demanda para bombas e banheiras de hidromassagem
Parcela G: | 0 | kVA

## PARCELA H
Parcela H: | representa a demanda das estações de recarga para veículos elétricos
Parcela H: | 0 | kVA

## PARCELA I
Parcela I: | representa a demanda de outras cargas não relacionadas
CARGAS | Potência (W) | Potência (VA) | FP
NB1 | 14250 | 15000 | 0.95
NB2 | 14250 | 15000 | 0.95
RACK 01 | 2375 | 2500 | 0.95
RACK 02 | 2375 | 2500 | 0.95
RACK 03 | 2375 | 2500 | 0.95
TOTAL | 35625 | 37500 | 0.95
Parcela I: | 37.5 | kVA

## DEMANDA
DEMANDA: | 299.204 | kVA